- 精密空调技术要求

- 机房专用空调的制冷型式

机房专用空调机组采用的制冷型式为风冷型，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。

- 机房专用空调的送风型式

机房专用空调机组采用上前送风的送风型式，并采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用AC后倾风机。风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。

- 机房专用空调的节能性

机房专用空调机组采用高效压缩机、大面积换热器、高效节能风机，以确保机组高效运行。在24C/50%RH工况下，能效比>3.1W/W；

- 机房专用空调的蒸发器

机房专用空调机组采用大面积“/”型蒸发器，蒸发器迎风面积≥0.55㎡并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。

- 机房专用空调的膨胀阀

机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适应环境以及热负荷的变化。

- 机房专用空调的加热性能

机房专用空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率和安全性，应采用PTC电加热器，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。

- 机房专用空调的加湿性能

机房专用空调机组采用高效节能的电极式加湿器。

- 机房专用空调的空气洁净度

机房专用空调机组应安装专业空气过滤器，空气过滤器应便于更换。

- 机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

- 机房专用空调机组应为环保机型，应采用R410A环保制冷剂，并在出厂前预充好整机运行所需的制冷剂。

- 机房专用空调的电气性能

- 输入电压允许波动范围：380V±10%

- 频率：50HZ±2HZ

- 机房专用空调机组应能适应室外环境温度-20℃~+45℃，如选配低温运行组件，应能适应室外环境温度-40℃~+45℃。

- 机房专用空调的温度、湿度控制性能

- 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

- 温度调节范围：+17℃~+30℃

- 温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时

- 湿度调节范围：20% ~ 80%RH

- 湿度调节精度：±5 %RH

- 温、湿度波动超限应能发出报警信号

- 机房专用空调的控制系统

- 采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度）。

- 可设定温度、湿度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。

- 具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。

- 具有多级密码保护功能。

- 具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。

- 具有联动及群控功能，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组灵活控制及工作时间基本相同。

- 机房专用空调的监控性能

- 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。

- 系统应具有三遥性能

遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等。

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。

遥控项目：空调开/关机。

- 标配RS485接口通讯，免费提供通讯协议。

- 对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

- 准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到：100%

模拟量精确度应达到： 交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或仪表显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

- 机房专用空调的室外机组

- 室外机组结构具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件。

- 机房专用空调的安装特性

- 机房专用空调应满足设计要求内的正负落差、水平距离条件下安装，并能在较高效率下可靠运行。

- 室内空调机组要求100%全正面维护，最大限度避免机组故障情况下在机房内部搬运移动。

- 空调随机应配置5m联机管路、室外机安装支架、5m室外机电缆、以及其他安装所需附件。

- 空调室内机室外机接口应采用螺纹型式，避免安装焊接的动火工程。

## 商务资质要求

  - 制造商具备ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及职业健康管理体系认证ISO45001等证书，提供相关证书；

  - 制造商具备CNAS实验室认可资质，且认证的检测范围应包含UPS与机房空调，请提供相关证明；

  - 制造商具备国家级高新技术企业证书，提供相关证书；

  - 制造商需提供两化融合管理体系评定证书，提供相关证书；

  - 制造商商具备精密空调焓差实验室评定证书，提供相关证书；

- 机房专用空调的参数要求

室内机

| 室内机型号 | ST012 |
| --- | --- |
| 机组配置 | 恒温恒湿 |
| 总冷量-kW | 12.5 |
| 显冷量-kW | 11.3 |
| 风量-m3/h | 2850 |
| 加热量-kW | 4 |
| 加湿量-kg/h | 4 |
| 电源型式 | 380~415 |
| 频率 | 50 |
| 相数 | 3 |
| 机组FLA-A | 16 |
| 室内机推荐线缆-mm2 | 4 |
| 气管-mm | 16 |
| 液管-mm | 13 |
| 排水管(ID)-mm | 20 |
| 加湿进水管（母螺纹） | 3/4’’G |
| 宽度--mm | 650 |
| 深度--mm | 550 |
| 高度--mm | 1850 |

室外机

| 室外机型号 | KCS018 |
| --- | --- |
| 换热量-kW | 18.1 |
| 电源型式 | 220 |
| 频率 | 50 |
| 相数 | 1 |
| 机组FLA-A | 2 |
| 室外机推荐线缆-mm | 1.5 |
| 深度-mm | 981 |
| 宽度-mm | 440 |
| 高度-mm | 1256 |

机电动力部（签字）：               霍洛湾煤矿（签字）：

年     月    日